TROŠKOVNIK

NABAVA: BNR 01/17

Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljki

na području Općine Sv. Filip i Jakov

Naziv ponuditelja:____________________________________________________________________

Adresa  (poslovno sjedište):____________________________________________________________

OIB:_______________________________________________________________________________

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

| Redni broj stavke | Opis stavke | Mjerna jedinica | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| 1. | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: | Kom | 13 |  |  |
|  | tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog kaljenog stakla |  |  |  |  |
|  | ukupna snaga sistema maksimalno 36W |  |  |  |  |
|  | minimalno IP66 i IK09 zaštita svjetiljke |  |  |  |  |
|  | minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89% |  |  |  |  |
|  | Minimalna efikasnost svjetiljke 93lm/W |  |  |  |  |
|  | korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K |  |  |  |  |
|  | CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80 |  |  |  |  |
|  | životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka |  |  |  |  |
|  | radna temperatura od -20°C do +35°C |  |  |  |  |
|  | svjetlosni tok izvora minimalno 3800 lumena |  |  |  |  |
|  | električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV |  |  |  |  |
|  | ENEC i CE certifikat |  |  |  |  |
|  | ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5% |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase P2 te za šetnice klase P3 uz dolje navedene parametre proračuna: |  |  |  |  |
|  | broj voznih traka: 2 |  |  |  |  |
|  | dvosmjerni promet |  |  |  |  |
|  | Obloga ceste: R3 |  |  |  |  |
|  | q0: 0,08 |  |  |  |  |
|  | Širina ceste: 6m |  |  |  |  |
|  | Visina izvora svjetla: 4,3m |  |  |  |  |
|  | Razmak između svjetiljki: 22m |  |  |  |  |
|  | Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m |  |  |  |  |
|  | Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva |  |  |  |  |
|  | Širina šetnice: 3m |  |  |  |  |
|  | Udaljenost šetnice od ruba kolnika: 1,0m |  |  |  |  |
|  | Faktor smanjenja: 0,8 |  |  |  |  |
|  | Montaža stupova: jednostrano, između šetnice i ceste |  |  |  |  |
|  | Tip:__________________________________ |  |  |  |  |
|  | Proizvođač:____________________________ |  |  |  |  |
| 2. | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: | Kom | 36 |  |  |
|  | tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od polikarbonata |  |  |  |  |
|  | ukupna snaga sistema maksimalno 22W |  |  |  |  |
|  | minimalno IP66 i IK09 zaštita svjetiljke |  |  |  |  |
|  | minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 81% |  |  |  |  |
|  | Minimalna efikasnost svjetiljke 113lm/W |  |  |  |  |
|  | korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K |  |  |  |  |
|  | CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80 |  |  |  |  |
|  | životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka |  |  |  |  |
|  | radna temperatura od -20°C do +35°C |  |  |  |  |
|  | svjetlosni tok izvora minimalno 3090 lumena |  |  |  |  |
|  | električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV |  |  |  |  |
|  | ENEC i CE certifikat |  |  |  |  |
|  | ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5% |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase P2 uz dolje navedene parametre proračuna: |  |  |  |  |
|  | broj voznih traka: 2 |  |  |  |  |
|  | dvosmjerni promet |  |  |  |  |
|  | Obloga ceste: R3 |  |  |  |  |
|  | q0: 0,08 |  |  |  |  |
|  | Širina ceste: 3,5m |  |  |  |  |
|  | Visina izvora svjetla: 4,3m |  |  |  |  |
|  | Razmak između svjetiljki: 25m |  |  |  |  |
|  | Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m |  |  |  |  |
|  | Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva |  |  |  |  |
|  | Faktor smanjenja: 0,8 |  |  |  |  |
|  | Montaža stupova: jednostrano |  |  |  |  |
|  | Tip:__________________________________ |  |  |  |  |
|  | Proizvođač:____________________________ |  |  |  |  |
| 3. | Dobava, montaža i spajanje adaptera s nasadnikom fi60 za montažu na postojeći metalni stup | kom | 13 |  |  |
| 4. | Dobava i spajanje kabela PP00-Y 3x1,5 za montažu svjetiljki | m | 150 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

PONUDITELJ:

_________________________

(ovlaštena osoba Ponuditelja, potpis i ovjera)

U_____________________, ____________2017. godine