OPIS RADOVA

Opis tehničkog rješenja

Općenito

II. faza kanalizacijskog sustava Sv. Filipa i Jakova obuhvaća sabirne kanale – sekundarne kolektore koji će se priključiti na postojeće već izvedene gravitacijske kanale – kolektore, projektirane gravitacijske glavne i sekundarne kolektore I. faze.

Projektirani sekundarni kolektori II. faze su predviđeni od PEHD kanalizacijskih cijevi svijetlog otvora Ø250 mm (DN 280), ukupne duljine cca. 4374,52 m.

Na glavni kolektor FJ GK(1) priključuje se sekundarni kolektor FJ GK(1.1) sa ogrankom FJ GK(1.1.1), ukupne duljine 235,43 m.

Na FJ GK(1.1) priključuje se sekundarni kolektor FJ GK (1.2) sa ograncima 1.2.1 i 1.2.2 ukupne duljine 591,26 m.

Na postojeći glavni kolektor priključuje se sekundarni kolektor FJ SP(1), duljine 103,55 m, FJ SP(2) duljine 61,73 m i FJ SP(3) duljine 123,34 m.

Na sekundarni kolektor I. faze FJ SK(1) priključuje se sekundarni kolektor FJ SK(1.1) duljine 221,86 m, FJ SK(1.2) sa ograncima 1.2.1, 1.2.1.1 i 1.2.2 duljine 653,32 m, FJ SK(1.3) duljine 77,67 m, FJ SK(1.4) sa ograncima 1.4.1, 1.4.2 i 1.4.3 duljine 638,65 m, FJ SK(1.5) sa ograncima 1.5.1, 1.5.2 i 1.5.3 duljine 754,74 m, FJ SK(1.6) duljine 49,10 m i FJ SK(1.7) duljine 127,77 m.

Na sekundarni kolektor I. faze FJ SK(2) priključuje se sekundarni kolektor FJ SK(2.1) ) sa ograncima 2.1.1 i 2.1.2 duljine 558,34 m i FJ SK(2.2) sa ogrankom 2.2.1 duljine 177,76 m.

Trasa i niveleta kolektora

Trasa gravitacijskih sabirnih kanala-sekundarnih kolektora predviđene je u trupu lokalnih asfaltnih cesta u naselju Sv. Filip i Jakov i uz Jadransku magistralu (D8), u zaštitnom pojasu (bankini) udaljeni min. 1,00 m od ruba ceste (sekundarni kolektori FJ GK(1.1) i FJ SK(1.1)).

Niveleta projektiranih kolektora predložena je da bude u granicama minimalnog i maksimalnog pada, tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalne i maksimalne brzine tečenja, a sa ciljem da se smanje dubine ukopavanja odnosno opseg radova dovede na minimum. Tako su usvojeni padovi nivelete od 2,5 °/oo  do 40 °/oo.

Prilikom izbora nivelete vodilo se računa da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i termičke zaštite, odnosno omogućilo priključenje sekundarne kanalizacijske mreže.

Za područje uređenja trase uz prometnica ili u trupu prometnica vodilo se računa da budu na dovoljnoj udaljenosti od ruba prometnica, a za polaganja u trupu predviđena je trasa u sredini voznog traka.

Izbor kanalizacijskog materijala

Sukladno provedenom hidrauličkom proračunu  za sabirne kanale - sekundarne kolektore  je odabran svijetli promjer Ø 253 mm (DN 280 mm).

Kriteriji za izbor kanalizacijskog materijala su bili:

- tehničke karakteristike materijala (otpornost na sadržaje fekalnih voda,  vodonepropusnost spojeva)

- način transporta, manipuliranja i ugradnje

- prilagodljivost specifičnostima terena (seizmička zona, nivo vode u potoku, nivo procjednih voda u rovu za vrijeme izgradnje)

- cijena nabave, transporta i montaže.

- Sagledavši sve relevantne parametre predložen je PEHD kao osnovni materijal.

- Materijali prema tipu objekata su:

- gravitacijski kolektori: kanalizacijska korugirana cijev SN 8 Ø 253 mm

- revizijska okna: kanalizacijska okna od PEHD svijetlog promjera Ø 1000 mm sa ili bez konusnog završetka  Ø 600

- kanalizacijski poklopci: poklopci su od lijevanog željeza Ø 600, za prometno opterećenje od 400 kN.

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda

Na djelu obuhvata ovoga glavnog projekta postoji djelomično izgrađena vodovodna mreža koja se prilikom izvođenja radova na izgradnji II. faze kanalizacijskog sustava Sveti Filip i Jakov- sekundarna mreža mora rekonstruirati. Cjevovodi u navedenim ulicama moraju se rekonstruirati iz razloga što su postavljeni nepravilno u odnosu na planirane ulice, a na dijelovima obuhvata gdje nema cjevovoda moraju se izgraditi. Osim uličnih cjevovoda nužno je rekonstruirati i vodovodne priključke s obzirom da se rekonstruira cjevovod moraju se i vodovodni priključci prespojiti na novi cjevovod. U ovom projektu je troškovnički obrađena izgradnja novih cjevovoda, rekonstrukcija postojećih cjevovoda i vodovodnih priključaka. Novi ulični cjevovod izgraditi će se od PEHD cijevi DN 110 i od nodularnog liva (ductil) DN 150.

Trasa cjevovoda bit će u trupu prometnice na udaljenosti min. 1,00 m od ruba ili ako postoji mogućnost u samoj pješačkoj zoni (dalje od drveća).

Dužina cjevovoda koji se mora izgraditi i/ili rekonstruirati jednaka je dužini planine kanalizacijske mreže.

Rov za polaganja cijevi

Duž trase sekundarnih kolektora nisu rađeni geotehnički istražni radovi, već samo geološka i inženjersko geološka prospekcija terena.

Imajući u vidu opću geološku građu terena konstatirano je da se iskop vrši za gravitacijske kolektore i vodoopskrbne cjevovode u tlu “A“ kategorije 80% i u tlu “B“ kategorije 20%.

Širina i dubina rova određena je u normalnim i uzdužnim profilima kolektora i trebaju se striktno poštivati osim u slučajevima kada uvjeti na terenu zahtijevaju promjenu. Ovo je moguće izvršiti uz odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.

Rov za kanalizacijske kolektore je minimalne širine 1,10 m i min. nadsloja 1,20 m, odnosno min. dubina rova je 1,60 m.

Rov za vodoopskrbni cjevovod je minimalne širine 0,80 m i min. nadsloja 1,00 m, odnosno min. dubina rova je 1,30 m.

Zajednički rov za kanalizacijski kolektor i vodoopskrbni cjevovod je min. širine 1,90 m odnosno min. osni razmak cjevovoda je 1,00 m.

Niveleta dna i širina rova moraju biti relativno ravne, bez izbočina koje bi mogle otežavati radove. U slučaju prekopa dubine rova, potrebno je izvršiti nasipavanje kamenim materijalom tako da se postigne nosivost tla približno nosivosti prirodnog terena.

Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pijeska ili pješčanog materijala debljine 12 cm, zasipaju se također pijeskom ili pješčanim materijalom debljine 30 cm iznad cijevi, zatim probranim materijalom iz iskopa.

Završna obrada mora biti ista kao prije početka radova.

Objekti na trasi kanalizacijskog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda

Na trasi kolektora predviđena su kanalizacijska okna i osiguranja cjevovoda za prolaz ispod i iznad propusta površinske odvodnje.

Na trasi kanalizacijskih kolektora predviđena su revizijska okna Ø 1000 mm. U revizijskom oknu je omogućen silazak. Okna su namijenjena za potrebe revizije, čišćenja i ispiranja.

Okna su tipska, numerirana i svako okno ima svoje karakteristike prikazane u uzdužnom profilu i u prilogu Koordinate cjevovoda i okana.

Osiguranja cjevovoda za prolaz ispod i iznad postojećih propusta izvode se u zaštitnom betonskom bloku, u svemu prema detaljima datim u projektu.

Na trasi vodoopskrbnog cjevovoda predviđena su vodovodna okna na mjestima odvojaka

cjevovoda. U oknima su predviđene armature i fazonski komadi za omogućavanje priključaka cjevovoda i nadzemnih hidranata te izolacije dijelova cjevovoda, a o svemu prema nacrtima u projektu.

Križanje kolektora sa instalacijama

Prije početka radova na izgradnji cjevovoda važno je definirati točan položaj ostalih instalacija, kako bi se mogle izvršiti eventualno potrebne korekcije trase (koristiti situaciju komunalnih instalacija, probne šliceve, zatražiti nadzor komunalnih poduzeća te koristiti uređaj za otkrivanje podzemnih instalacija). Prilikom svih iskopa i radova u neposrednoj blizini podzemne infrastrukture, potrebno je obratiti pozornost, a u slučaju potrebe vršiti ručni iskop kako ne bi došlo do oštećenja.

Isto tako potrebno je i osigurati nesmetanu opskrbu korisnika, a sve prema zahtjevima i potrebama vlasnika instalacija odnosno u dogovoru s njihovim ovlaštenim predstavnicima.

Iz razloga već izgrađenih instalacija vodovoda, telefona i vanjske rasvjete predviđen je ručni iskop kontrolnih rovova širine 0,6 m, dubine 1,5 m i duljine 2,0 m prije početka radova. Mjesto iskopa kontrolnih rovova za svaku dionicu utvrditi će nadzorni inženjer u dogovoru sa izvođačem radova, na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Iskop treba vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu.

Ukoliko Izvođač nije u mogućnosti ispuniti posebne uvjete gradnje, Investitor je dužan kod vlasnika instalacija zatražiti izradu projekta izmještanja, koji će u konačnici predstavljati sastavni dio ukupne projektne dokumentacije predmetne građevine. Izvođenje treba prilagoditi postojećem stanju, poštujući uvjete iz lokacijske dozvole.

- Vodovod. Križanje i paralelno vođenje cijevi kanalizacijske mreže sa vodovodnom obavezno izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije.

- Elektroenergetska instalacija. Križanje i paralelno vođenje cijevi kanalizacijske mreže sa elektroenergetskom instalacijom obvezatno izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije.

- Telefon. Križanje i paralelno vođenje cijevi kanalizacijske mreže sa instalacijom telefona obvezatno izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije.

- Ostala infrastruktura. Obilaskom terena nije uočena dodatna infrastruktura koja bi utjecala na položaj trase, a ako se ustanovi, sva križanja će se izvesti prema posebnim uvjetima vlasnika instalacije.

Uređenje okoliša

- Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova mora voditi računa o obvezi konačnog uređenja okoliša gradilišta nakon završetka radova. U tom smislu izvođač mora:

- Formirati deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž trase.

- Iskopi će se obaviti prema projektu. Materijal iz iskopa u količinama potrebnim za nasipanje nakon izgradnje deponirati na pogodnim mjestima duž trase cjevovoda. Višak materijala iz iskopa odmah odvesti na deponiju koju će odrediti investitor. Odloženi materijal na deponiji isplanirati i urediti prema uputama i zahtjevu nadzornog inženjera.

- Za vrijeme izvođenja radova iskopani rov za izgradnju  kolektora zaštiti od upada pješaka i na mjestima koji su u blizini prometnica od upada vozila.

- Tamo gdje se radovima presijecaju lokalni putovi i pješačke staze izvođač je dužan osigurati privremene prelaze sa propisanim ogradama. O broju i rasporedu takvih prijelaza odlučuje nadzorni inženjer.

- Na mjestima križanja sa drugim instalacijama i da se što manje ošteti korijenje u blizini zasađenog drveća.

- Pri izvođenju radova paziti da se ne napravi šteta na okolnim površinama i građevinama. Drveće i druga vegetacija van zone gradilišta ne smije se oštetiti ili uništiti. Na površinama koje nisu definirane kao gradilište ne smije se odlagati iskopani ili bilo koji drugi materijal ili otpad.

- Izvođač je dužan voditi računa da ne ošteti podzemne instalacije HEP-a, HT-a, vodovoda, te na mjestima njihovog ukrštanja iskope treba izvršiti ručno pazeći da se ne oštete već položene instalacije.

- Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije, putove i dr. izvođač mora zaštiti od oštećenja a po završetku radova privremena zaštita se mora ukloniti odnosno moraju se površine i objekti dovesti u prvobitno stanje.

- Nakon završetka radova mora se izvršiti sanacija okolice gradilišta prema slijedećem:

- Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte kao što su skladišta za materijal i alat, objekti za smještaj i boravak ljudi, objekti za upravu gradilišta, ishrani radnika, garderobe, klozeti, kupatila i sl.

- Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, privremene elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti  kakvo je bilo prije početka radova.

- Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme, strojeva i sl, te površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa očistiti, a eventualna oštećenja površina sanirati.

- Svu privremenu prometnu signalizaciju u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u funkciju prijašnjeg režima prometa.

- Nakon postavljanja cijevi,  izvršene tlačne probe i završenih svih montažerskih radova, potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljišta nakon provedenih radova odgovarala početnim vrijednostima.

- Cjelokupni korišteni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno stanje, sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju.

- Cestovne i pješačke površine popraviti u skladu s projektom, a travnate površine isplanirati i zasijati travom te očistiti cestovne jarke;

- Pridržavati se svih uvjeta danih u lokacijskoj dozvoli koji se odnose na uređenje i sanaciju okoliša gradilišta.